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 Описание объекта закупки (техническое задание)

Замена узлов учета тепловой энергии в системе отопления ГБУ КОГВВ по адресу: город Курган, ул. Перова,59 
 
1. Предмет закупки: Замена узлов учета тепловой энергии в системе отопления ГБУ КОГВВ по адресу: город Курган, ул. Перова,59 
 
2. Место оказания услуг: РФ, г. Курган, ул. Перова,59 (главный корпус, гараж, хозяйственный корпус)

3. Срок и график оказания услуг: с момента подписания контракта 10 рабочих дней. График оказания услуг: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 до 16-30 часов. 
4. Объём услуг:
4.1. Внешний осмотр узлов ввода теплоэнергоносителей.
4.2. Получение технических условий у теплоснабжающей организации на установку приборов учета.
4.3.  Выполнение проекта установки узла учета  тепловой энергии (далее УУТЭ) по техническим условиям.
4.4. Согласовать проект установки УУТЭ с ПАО «Курганская генерирующая компания» и заказчиком.
4.5. Приобрести полный комплект УУТЭ в соответствии с разработанным и согласованным  проектом.
4.6. Произвести монтаж  УУТЭ в соответствии с разработанным и согласованным  проектом.
4.8. Произвести пуско-наладочные работы и ввод в работу УУТЭ с вызовом представителя ПАО «Курганская генерирующая компания».
 
5. Требования к функциям УУТЭ:
Приборы измерения УУТЭ должны обеспечивать измерение приборами следующих величин (система с тепловой нагрузкой не более 0,5 Гкал/ч):
· время работы приборов узла учета; 
· полученная тепловая энергия; 
· масса (объем) теплоносителя, прошедшего через систему теплоснабжения потребителя;
· текущее значение массы (объема) теплоносителя, прошедшего через систему теплоснабжения потребителя;
· текущее значение тепловой энергии;
· текущая температура в прямом трубопроводе °C;
· текущая температура в обратном трубопроводе °C;
· масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;
 
6. Соответствие нормативным требованиям
Приборы измерения УУТЭ должны соответствовать следующим, действующим на территории РФ нормативным и техническим документам:
· Постановление Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 года «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
· Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
 
7. Требования к УУТЭ
7.1. В УУТЭ должны быть предусмотрены меры защиты от несанкционированного доступа: приборы узла учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет тепловой энергии, массы (объема) и регистрацию параметров теплоносителя - доступ в системный режим тепловычислителя должен быть защищен от несанкционированного вмешательства;
7.2. Узел учета должен обеспечивать измерение и регистрацию тепловой энергии потребляемыми объектами, в соответствии с постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 года «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
7.3. Приборы измерения УУТЭ должны быть зарегистрированы в Государственном реестре СИ, иметь Свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; приборы измерения УУТЭ должны быть поверены не ранее 2025 г.;
7.4. Применяемые при реализации оборудование, запорная арматура, КИП, материалы и т.д. должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации требованиям санитарной, промышленной и экологической безопасности, надёжности и энергетической эффективности, иметь соответствующие сертификаты РФ;
7.5. Все материалы, приборы учета и оборудование, входящие в состав УУТЭ, должно быть новыми, ранее не использованными;
7.6. Приборы измерения УУТЭ должны быть заводского изготовления и иметь соответствующие серийные номера для однозначной идентификации при привязке к адресам установки;
7.7. УУТЭ должны быть оснащены средствами измерений, внесенными в Государственный реестр средств измерений РФ.
Метрологическое обеспечение УУТЭ включает в себя поверку средств измерений, входящих в УУТЭ в сроки, указанные в Паспортах заводов-изготовителей и согласованные с Госстандартом РФ.
При Аттестации приборов измерения УУТЭ специализированными организациями в процессе эксплуатации следует руководствоваться требованиями ГОСТ 8.326-89 «Метрологическая аттестация средств измерений».
7.8. Приборы измерения УУТЭ должны быть опломбированы.
7.9. Учет отпуска тепловой энергии должен быть осуществлен на границе балансовой принадлежности тепловых сетей. При установке приборов учета тепловой энергии не на границе балансовой принадлежности в проекте указывается расстояние от границы балансовой принадлежности сторон до места установки приборов учета тепловой энергии.
7.10. Проект по монтажу УУТЭ должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию УУТЭ.
7.11. Надежность технических средств, входящих в УУТЭ, определяется гарантийными сроками, указанными в документации изготовителей.
7.12. УУТЭ должен обеспечивать диагностику каналов измерения, приборов измерения УУТЭ и источника питания.
7.13. С целью сохранения памяти (архивов данных) УУТЭ должен иметь в своем составе источник автономного питания.
7.14. Время восстановления работоспособности УУТЭ и ее функциональных модулей оговаривается в техдокументации на приборы измерения УУТЭ. 
 
8. Комплектность документации 
Потребитель тепла (заказчик проекта УУТЭ) получает от проектировщика рабочую документацию в составе: 
• Проектная документация, включающая:
• пояснительная записка;
• схемы автоматизации;
• схемы электрические принципиальные питания и измерения;
• схемы соединения и подключения внешних проводок;
• чертёж расположения оборудования и внешних проводок;
• чертёж измерительных участков;
• схема пломбирования оборудования;
• спецификация оборудования. 
• эксплуатационная документация, включающая:
• заводские инструкции по эксплуатации приборов, входящих в УУТЭ;
• заводские паспорта на приборы УУТЭ.

	Наименование 
	Объем услуг
	Ед. изм
	Кол-во 

	Замена узла учета в системе отопления хозяйственного корпуса: разработка проекта (включая получения согласования снабжающих организаций), демонтаж/монтаж УУТЭ, ввод в эксплуатацию, получение заключения.
	в соответствии с техническим заданием
	Усл.ед
	1

	Замена узла учета в системе отопления в здании гаража: разработка проекта (включая получения согласования снабжающих организаций), демонтаж/монтаж УУТЭ, ввод в эксплуатацию, получение заключения. 
	в соответствии с техническим заданием
	Усл.ед
	1

	Замена узла учета в системе отопления главного корпуса:  разработка проекта (включая получения согласования снабжающих организаций), демонтаж/монтаж УУТЭ, ввод в эксплуатацию, получение заключения.
	в соответствии с техническим заданием
	Усл.ед
	1
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